## Sheet1
启新公司研发大楼漏水修缮工程分部分项工程清单计价表
工程名称：启新公司研发大楼漏水修缮工程\修缮工程【建筑与装饰工程】
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）（含9%专票）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
屋面部分
屋面女儿墙石材胶体恢复
1 | 011605002023 | 石材墙面拆除 | 1.拆除构件名称：石材墙面 2.拆除尺寸、规格：综合 3.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m2 | 7.24
2 | 011206001001 | 屋面女儿墙石材更换 | 1.墙体类型：综合 2.基层清理：综合 3.粘结剂种类：干粉型粘结剂 4.面层材料种类、规格、颜色：花岗石 综合 5.嵌缝材料种类 ：专用勾缝剂擦缝 6.综合单价包含切角、倒角、拉槽、磨边、勾缝、石材防污清理、背面侧面防渗透清理，晶面清理、酸洗、打蜡、防碱背涂及六面防污清理等费用 7.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求；达到甲方验收标准，价格不做调整 | m2 | 7.24
3 | 011502003002 | 石材缝隙胶体更换 | 1.部位：屋面 2.材料种类：缝隙胶体 3.做法：详设计 4.综合单价包含但不限于清缝、胶体、连接件、固定件等完成工艺内容所需的费用 5.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 347.2
分部小计
屋面机房渗漏(最东边)
4 | 010902001004 | 屋面卷材防水 页岩面SBS改性沥青防水卷材 厚4mm | 1.部位：屋面 2.卷材品种、规格、厚度：页岩面SBS改性沥青防水卷材 厚4mm 3.基层处理：高压压水枪冲洗，必要处打磨、找平修复 涂刷固沙宝 涂刷冷底油； 4.防水层数、做法：详设计 5.底油、嵌缝、接缝、闭水试验等费用均包含在综合单价中 6.管道、洞口周边、转角处及其他部位的防水附加层、加强层、搭接、泛水收头处理、施工缝防水构造、嵌密封膏及固定水泥钉等费用包含在本综合单价中，不再单独计算工程量 7.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m2 | 279.22
分部小计
屋面后期新增风井渗漏
5 | 011609001005 | 剔打隔离沟 | 1.延风井立面阴角处剔打50cm宽隔离沟，深度至结构顶板，原防水层以下开沟宽度缩减至30Cm | m | 117.96
6 | 011203003006 | 零星项目砂浆找平 | 1.隔离沟基层清理，两侧水泥砂浆找平； 2.隔离沟两侧涂抹堵漏宝封堵； | m | 117.96
7 | 010902001007 | 1.5mm自粘性聚合物防水卷材 | 1.部位：墙面 2.卷材品种、规格、厚度：聚合物改性沥青防水卷材 3.基层处理：综合 4.防水层数、做法：详设计 5.底油、嵌缝、接缝、闭水试验等费用均包含在综合单价中 6.管道、洞口周边、转角处及其他部位的防水附加层、加强层、搭接、泛水收头处理、施工缝防水构造、嵌密封膏及固定水泥钉等费用包含在本综合单价中，不再单独计算工程量 7.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m2 | 129.76
8 | 011203001008 | 零星抹灰 干混抹灰砂浆 M15 厚10mm | 1.部位：综合 2.基层清理：综合 3.面层砂浆配合比、厚度：干混抹灰砂浆 M15 厚10mm 4.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求；达到甲方验收标准，价格不做调整 | m2 | 58.98
9 | 011002006009 | 防腐隔离层 沥青胶泥玻璃布 | 1.防腐部位：综合 2.隔离层品种、规格：沥青胶泥玻璃布 3.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m2 | 30
10 | 010902001010 | 屋面卷材防水 页岩面SBS改性沥青防水卷材 厚4mm | 1.部位：屋面 2.卷材品种、规格、厚度：页岩面SBS改性沥青防水卷材 厚4mm 3.基层处理：高压压水枪冲洗，必要处打磨、剔打、找平修复 涂刷固沙宝 涂刷冷底油； 4.防水层数、做法：详设计 5.底油、嵌缝、接缝、闭水试验等费用均包含在综合单价中 6.管道、洞口周边、转角处及其他部位的防水附加层、加强层、搭接、泛水收头处理、施工缝防水构造、嵌密封膏及固定水泥钉等费用包含在本综合单价中，不再单独计算工程量 7.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m2 | 75.08
分部小计
穿墙管渗漏
11 | 010804007011 | 穿墙管根封堵 | 1.管根处剔打5CM深V型槽； 2.四周注浆(与管材适配的柔性灌浆料)； 3.V型槽内敷涂堵漏宝。至与板平齐； 4.注浆针头切除。 5.预埋件、配件、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价中 6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 28
分部小计
屋面开裂渗漏
12 | 010902001013 | 渗漏点化学灌浆 聚氨酯注浆料 | 1.部位：综合 2.渗漏治理方式：化学灌浆 3.灌浆材料：聚氨酯注浆料 4.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 针 | 300
分部小计
平台部分
沉降缝渗漏
13 | 011609001014 | 沉降缝拆除 | 1.拆除构件名称：沉降缝 2.拆除尺寸、规格：综合拆除至结构横截面1m*0.8m 3.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 88.4
14 | 010902002015 | 墙面涂膜防水 非渗油蠕变橡胶防水涂料 厚1.5mm | 1.部位：墙面 2.涂膜品种、规格、厚度：非渗油蠕变橡胶防水涂料 厚1.5mm 3.基层处理：剔除至结构板、必要处打磨、找平恢复 4.防水层数、做法：详设计 5.底油、嵌缝、接缝、闭水试验等费用均包含在综合单价中 6.管道、洞口周边、转角处及其他部位的防水附加层、加强层、搭接、泛水收头处理、施工缝防水构造、嵌密封膏及固定水泥钉等费用包含在本综合单价中，不再单独计算工程量 7.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 88.4
15 | 010902001016 | 屋面卷材防水 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 1.部位：屋面 2.卷材品种、规格、厚度：聚合物改性沥青防水卷材(铺设1.5mm厚双面自粘聚合物改性沥青防水卷； 铺设1.5mm厚单面自粘聚合物改性沥青防水卷(湿铺法)) 3.基层处理：综合 4.防水层数、做法：详设计 5.底油、嵌缝、接缝、闭水试验等费用均包含在综合单价中 6.管道、洞口周边、转角处及其他部位的防水附加层、加强层、搭接、泛水收头处理、施工缝防水构造、嵌密封膏及固定水泥钉等费用包含在本综合单价中，不再单独计算工程量 7.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m2 | 318.24
16 | 011101001017 | 屋面砌筑及找平 | 1.基层清理：综合 2.找平层砂浆配合比、厚度：干混地面砂浆 M15 在混凝土及硬基层上 厚20mm，混个凝土结构及砌筑结构恢复，横截面积1m*0.8m 3.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求；达到甲方验收标准，价格不做调整 | m2 | 106.08
分部小计
平台开裂渗漏
17 | 010902001013 | 渗漏点化学灌浆 聚氨酯注浆料 | 1.部位：综合 2.渗漏治理方式：化学灌浆 3.灌浆材料：聚氨酯注浆料 4.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 针 | 300
分部小计
地下室部分
穿墙管渗漏
18 | 010902001013 | 渗漏点化学灌浆 与管材适配的柔性灌浆料 | 1.管根处剔打5CM深V型槽； 2.四周注浆(与管材适配的柔性灌浆料)； 3.V型槽内敷涂堵漏宝。至与板平齐； 4.注浆针头切除。 5.预埋件、配件、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价中 6.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 15
分部小计
墙体、顶板裂缝渗漏
19 | 010902001013 | 渗漏点化学灌浆 聚氨酯注浆料 | 1.部位：综合 2.渗漏治理方式：化学灌浆 3.灌浆材料：聚氨酯注浆料 4.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 针 | 1000
分部小计
负一层汽车坡道口
20 | 031001006018 | UPVC实壁排水管 粘接 DN100 | 1.安装部位：室内 2.输送介质：污水、废水 3.材质：UPVC实壁排水管 4.型号、规格：DN100 5.连接方式：粘接 6.通气帽、检查口、止水环、H型管件、存水弯等材料综合考虑在单价内 7.通球、灌水试验按设计要求 8.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 45
21 | 011604001020 | 破损铺装层拆除 | 1.拆除构件名称：菱苦土、自流平地面 2.拆除尺寸、规格：综合 3.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m2 | 21.74
22 | 010401014021 | 排水沟 | 1.砖品种、规格、强度等级：详设计 2.沟截面尺寸：详设计 3.垫层材料种类、厚度：详设计 4.沟壁：详设计 5.砂浆强度等级：详设计 6.抹灰面：详设计 7.排水沟根据设计图，按实计算，若设计图未做专门设计，相关费用包含在环境保护费中，结算时不再单独计算 8.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 45
23 | 010902003022 | 地面刚性层 商品细石混凝土 C25 有筋 厚40mm | 1.部位：地面 2.刚性层厚度：40mm 3.钢筋规格、型号：详设计 4.分隔嵌缝材料：另列 5.混凝土种类、强度等级：商品细石混凝土 C25 6.综合单价包含基层处理、刷素水泥浆、密封材料、嵌密封膏及固定水泥钉、混凝土制作、运输、铺筑、养护、钢筋等完成工序内容所需的费用 7.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m2 | 21.74
分部小计
地下室排水系统
24 | 010401014021 | 排水沟 | 1.砖品种、规格、强度等级：详设计 2.沟截面尺寸：详设计 3.垫层材料种类、厚度：详设计 4.沟壁：详设计 5.砂浆强度等级：详设计 6.抹灰面：详设计 7.排水沟根据设计图，按实计算，若设计图未做专门设计，相关费用包含在环境保护费中，结算时不再单独计算 8.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 1354.72
25 | 040504009001 | 铸铁雨水篦子 | 1.名称：铸铁篦子 2.排水暗沟上安装 3.其他满足设计及相关规范要求 | 套 | 135
分部小计
一楼风井
26 | 011609001005 | 剔打隔离沟 | 1.延风井立面阴角处剔打50cm宽隔离沟，深度至结构顶板，原防水层以下开沟宽度缩减至30Cm | m | 41.19
27 | 011203003006 | 零星项目砂浆找平 | 1.隔离沟基层清理，两侧水泥砂浆找平； 2.隔离沟两侧涂抹堵漏宝封堵； | m | 41.19
28 | 010902001007 | 1.5mm自粘性聚合物防水卷材 | 1.部位：墙面 2.卷材品种、规格、厚度：聚合物改性沥青防水卷材 3.基层处理：综合 4.防水层数、做法：详设计 5.底油、嵌缝、接缝、闭水试验等费用均包含在综合单价中 6.管道、洞口周边、转角处及其他部位的防水附加层、加强层、搭接、泛水收头处理、施工缝防水构造、嵌密封膏及固定水泥钉等费用包含在本综合单价中，不再单独计算工程量 7.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m2 | 45.31
29 | 011203001008 | 零星抹灰 干混抹灰砂浆 M15 厚10mm | 1.部位：综合 2.基层清理：综合 3.面层砂浆配合比、厚度：干混抹灰砂浆 M15 厚10mm 4.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求；达到甲方验收标准，价格不做调整 | m2 | 20.6
30 | 010902001010 | 屋面卷材防水 页岩面SBS改性沥青防水卷材 厚4mm | 1.部位：屋面 2.卷材品种、规格、厚度：SBS改性沥青防水卷材 厚4mm 3.基层处理：高压压水枪冲洗，必要处打磨、剔打、找平修复 涂刷固沙宝 涂刷冷底油； 4.防水层数、做法：详设计 5.底油、嵌缝、接缝、闭水试验等费用均包含在综合单价中 6.管道、洞口周边、转角处及其他部位的防水附加层、加强层、搭接、泛水收头处理、施工缝防水构造、嵌密封膏及固定水泥钉等费用包含在本综合单价中，不再单独计算工程量 7.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m2 | 20.6
31 |  | 负一、二层汽车坡道返砂 | 部位： 车库车道 1.基面处理：打磨基面、修补缺损、清洁干燥； 2.底漆层：滚涂环氧底涂； 3.砂浆层：环氧中涂材料调配石英砂至施工所需厚度； 4.撒砂层：滚涂环氧中涂的同时抛撒石英砂； 5.面漆层：滚涂或喷涂丙烯酸面涂材料； 6.清理维护、地坪养护。 | m2 | 1000
分部小计
项目合计
清单报价说明： 1.综合单价构成：含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费及税金(9%增值税)等全部费用。 2.计价依据：2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及配套文件；成都市2026年3月工程造价信息市场价。 3.防水质保期：屋面防水工程、有防水要求的卫生间/平台/地下室等部位防渗漏质保5年，质保期内免费维修。 4.报价按照总价包干合同签订，合同签订后不再调整，此项目不设置暂列金，需结合问题附件综合报价，保证漏水点位全部按要求施工到位。 5.启新研发大楼漏水问题清单表格（附件）。